PAGE  

	Частное транспортное 

унитарное предприятие «РафГрупп»


	УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Частного предприятия «РафГрупп»

__________________ Т.Н. Рагель

« 07 » августа 2023 г.


 «Пожарная профилактика»
1. В процессе эксплуатации жилых домов (зданий) дымовые  вентиляционные каналы должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья граждан, обеспечивать расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах, общежитиях, в течении всего периода эксплуатации жилого дома (здания).(ТКП 629)

2.  Согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения РБ от 20.08.2015г. №95 системы отопления и вентиляции должны обеспечивать соответствие допустимых параметров микроклимата в помещениях жилых домов (зданий) в течении всего отопительного периода. 

3. 
Периодическая (повторная) проверка дымовых и вентиляционных каналов жилых домов (зданий) должна осуществляется в течении всего периода эксплуатации жилого дома (здания);

4. Согласно ТКП 629-2018 «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов» Периодическая (повторная) проверка дымовых и вентиляционных каналов жилых домов (зданий) (жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах) могут проводится:
- для жилых домов и зданий общежитий (жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах) оборудованных проточными и емкостными газовыми водонагревателями, отопительными газовыми аппаратами с водяным контуром, котлами независимо от их конструкции – только специализированными организациями по заявкам собственников жилых домов (жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах) и (или) их представителей с оформление акта установленной формы, утвержденной директором ЧТУП «РафГрупп».
- для жилых домов и зданий общежитий (жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах) оборудованных печным отоплением, а так же блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях в блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах), оборудованных газоиспользующим оборудованием с герметичными (закрытыми) камерами сгорания и индивидуальными горизонтальными дымовыми каналами, отводящими продукты сгорания газа непосредственно через наружную стену без последующего соединения с дымовыми трубами – собственником жилых домов и зданий общежитий (жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах)  и (или) их представителями, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ или специализированными организациями.
5. Этапы проведения проверки дымовых и вентиляционных каналов. 

1. Проверка на соответствие технической документации.

2. Заполнение акта установленной формы, утвержденной директором предприятия 04.01.2022г. где указывается:
-  газопотребляющее оборудование;

- наименование помещения в котором находится газопотребляющее оборудование

- параметры проверки состояние дымовых и вентиляционных  каналов помещения на обособленность, плотность, проходимость, наличие прочистных карманов, наличие тяги.
- определяет материал из которых изготовлены дымовые и вентиляционные каналы, производит замер диаметра канала. Проверяет целостность и соответствие требованиям ТНПА оголовки каналов. 
- результаты проверки регистрирует в акте проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов установленной формы, утвержденной директором предприятия 04.01.2022г. и выдает заказчику под роспись.
- Фотографирует дымоход, вентиляционный канала  и присоединение  дымохода к газовому оборудованию.
6. При проведении технического осмотра, в случаи обнаружения неработоспособного состояния дымовых и вентиляционных каналов и (или) выявления самовольной перепланировки с нарушением целостности дымовых и вентиляционных каналов, ответственному эксплуатанту необходимо:

 - немедленно сообщить в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования, прекратить эксплуатацию проточных и емкостных газовых водонагревателей, отопительных газовых аппаратов с водяным контуром, котлов независимо от их конструкции и принять меры по предупреждению несчастных случаев;
- немедленно уведомить организацию, на техническом обслуживании которой находится система газоснабжения жилого дома;

- принять меры по немедленному устранению причин нарушения гермитичности дымовых и вентиляционных каналов.

7. К неисправностям, которые приводят к неудовлетворительной работе дымовых и вентиляционных каналов, относятся:
- засорение дымовых и вентиляционных каналов строительным мусором, раствором, посторонними предметами

- неплотность  (нарушение гермитичности) стенок дымовых каналов выше чердачного перекрытия и над крышей, в результате чего происходит резкое падения естественной тяги;

- недостаточное термическое сопротивление стенок дымовой трубы, в результате чего преждевременно охлаждаются продукты сгорания и прекращается тяга;

- обмерзание оголовков дымовых и вентиляционных каналов и их закупорка в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха;

- нахождение оголовков дымовых и вентиляционных каналов в зоне ветрового подпора (аэродинамической тени) и наличие зонтов над оголовками дымовых каналов (дымовых труб).

8. Дымовые и вентиляциооные каналы считаются неисправными (неработоспособными) при наличии одного из ниже перечисленных случаев:

- засорения каналов стороительным мусором и посторонними предметами;

- отсутствие тяги (обратная тяга) дымовых и вентиляционных каналов;

- неплотности (нарушение гермичитчности) стенок дымовых каналов;

- при несоответствии кратности воздухообмена в помещениях жилых домов (зданий) параметрам, установленным приложением Г ТКП 45-3.02-324. 

9. Дымовой и вентиляционный канал считается исправным (в работоспособном состоянии), если отсутствуют неисправности указанные в п. 7, техническое обслуживание выполнено в установленные сроки, имеется акт проверки технического состояния дымовых и вентиляциооны каналов с заключение о пригодности к эксплуатации и кратность воздухообмена соответствует приложению Г ТКП 45-3.02-324. 
Разработал:

	Директор 
	____________________
подпись
	Т.Н. Рагель


                                                                                      (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

PAGE  
2

